№ 3303-06/20111-12 від 10.06.2013

КЛПУ “Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об’єднання”

просп. Ілліча, 14, м. Донецьк, 83099

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до вимог пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції фасаду корпусу № 5 ДОКТМО (2-га черга, електричні магістральні мережі) (оголошення № 113170 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 12.04.2013                    № 29/3 (772/3)) КЛПУ “Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об’єднання” (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у приватного підприємства “Стройсервіс” (далі – ПП “Стройсервіс”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 29.04.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 29.04.2013 № 3303-06/15374-12).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції фасаду корпусу № 5 ДОКТМО (2-га черга, електричні магістральні мережі) оформлене протоколом засідання комітету конкурсних торгів Замовника від 10.04.2013 № б/н.

В пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою для застосування процедури закупівлі є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі, зокрема є висновок експертної організації ДП Науково-дослідницького проектного інституту “Донецький ПРОМБУДНДІПРОЕКТ” від 10.04.2013, лист Головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації від 11.04.2013 № 01/35-680, лист Головного управління ДСНС України у Донецькій області Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 10.04.2013 № 12/09/61, лист Головного управління держсанепідслужби у Донецькій області Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 10.04.2013 № 1321/2.1, технічний              висновок ДП Науково-дослідницького проектного інституту “Донецький ПРОМБУДНДІПРОЕКТ” від 04.03.2013.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування в результаті проведення у березні 2013 року спеціалістами ДП Науково-дослідницький проектний інститут “Донецький ПРОМБУДНДІПРОЕКТ” технічного обслідування та оцінки технічного стану зовнішніх електричних кабельних мереж, внутрішніх електричних мереж електропостачання напругою 220У и 0,4 кВт будинку корпуса № 5 Замовника, встановлено, що технічний стан корпусу оцінюється як непридатний для нормальної експлуатації.

Електропостачання корпусу № 5 здійснюється від трансформаторної підстанції міських електричних мереж Л°615 підземним кабелем до вступного розподільного щита.

З огляду на те, що об'єкт за період експлуатації з 1933 року неодноразово піддавався реконструкції й технічному переоснащенню, споживана електрична потужність періодично змінювалася в більшу сторону.

Головне управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації у своєму листі щодо підтвердження нагальної потреби, зокрема               у закупівлі робіт з реконструкції фасаду корпусу № 5 ДОКТМО                            (2-га черга, електричні магістральні мережі) від 11.04.2013 № 01/35-680                   (далі - лист Головного управління охорони здоров’я) зазначило, що технічні обслідування та оцінка технічного стану зовнішніх електричних кабельних мереж внутрішніх електричних мереж електропостачання напругою 220У і 0,4 кВт будинку корпусу № 5 Замовника, які проведені у березні 2013 року ДП Науково-дослідницький проектний інститут “Донецький ПРОМБУДНДІПРОЕКТ”, висновки щодо необхідності провести у стислий термін роботи з реконструкції фасаду корпусу № 5 фахівців Державної інспекції техногенної безпеки України (Головного управління держтехногенбезпеки у Донецькій області), результати перевірки дотримання санітарно-епідеміологічного стану корпусу № 5, проведеної спеціалістами Державної санітарно-епідеміологічної служби у Донецькій області, позитивний експертний звіт ДП Укрдержбудекспертиза у Донецькій області, підтверджено наявну нагальну потребу у проведенні закупівлі з робіт з реконструкції фасаду корпусу № 5 ДОКТМО (2-га черга, електричні магістральні мережі).

Крім того, у листі Головного управління охорони здоров’я указано, що проведення закупівлі із застосуванням процедури відкритих торгів займе не менш 2-2,5 місяців, а термін виконання усього обсягу запланованих робіт згідно існуючих будівельних норм складає близько 5-ти місяців, та з урахуванням необхідності виконання всього обсягу таких робіт до 30.09.2013.

Головне управління ДСНС України у Донецькій області Державної служби України з надзвичайних ситуацій у листі від 10.04.2013 № 12/09/61 (далі – лист Головного управління ДСНС України у Донецькій області) зробило наступний висновок – технічний стан зовнішніх електричних кабельних мереж, внутрішніх електричних мереж електропостачання напругою 220В і 0,4кВт будівлі корпусу № 5 Замовника, розташованого по пр. Ілліча в Калінінському районі м. Донецька слід оцінювати як непридатний для нормальної експлуатації, а також вважає, що дані ушкодження, у випадку їх подальшого не усунення, можуть призвести до виникнення техногенних ситуацій, пов’язаних з аваріями на електричних мережах та можливим травмуванням і загибеллю персоналу та відвідувачів.

Відновлення подальшої експлуатаційної надійності зовнішніх електричних кабельних мереж, внутрішніх електричних мереж електропостачання напругою 220В і 0,4кВт будівлі корпусу № 5 Замовника слід виконати у найкоротший термін.

Поряд з цим Головне управління держсанепідслужби у Донецькій області Державної санітарно-епідеміологічної служби України листом від 10.04.2013              № 1321/2.1 (далі – лист Головного управління держсанепідслужби у Донецькій області) повідомило, що санітарно-технічний стан зовнішніх та внутрішніх електричних мереж корпусу № 5 незадовільний, електричні мережі мають значні пошкодження, що є порушенням СанПіН № 5179-90 “Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров”.

Робочий проект “Реконструкція фасаду корпусу № 5 ДОКТМО. 2-га черга. Електричні магістральні мережі” Замовником надано на розгляд до філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” у Донецькій області, за результатами розгляду якого було отримано позитивний висновок від 10.04.2013 № 05-00093-13.

Таким чином, листи Головного управління охорони здоров’я, Головного управління держсанепідслужби у Донецькій області, Головне управління ДСНС України у Донецькій області підтверджують існування нагальної потреби у здійсненні закупівлі робіт з реконструкції фасаду корпусу № 5 ДОКТМО (2-га черга, електричні магістральні мережі) у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                      А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.

т. 286-03-28